## Лист1
Технические данные сплит-систем POLAIR серии "STANDARD" на 22.08.07
Наименование параметров | SВ108S | SM109S | SМ111S | SВ109S | SM113S | SM115S | SB211S | SB214S | SM218S | SB216S | SM222S | SM226S | SM232S
Масса нетто, кг
Компр. Конденс. Блок | 48 | 44 | 44 | 50 | 48 | 48 | 58 | 67 | 56 | 69 | 56 | 56 | 71
Воздухоохладительный блок | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Масса бруто, кг | 88 | 84 | 84 | 90 | 88 | 88 | 135 | 144 | 133 | 146 | 133 | 133 | 148
Упаковка, мм (bxlxh) | 598х988х908 | 598х988х908 | 598х988х908 | 598х988х908 | 598х988х908 | 598х988х908 | 898х988х908 | 898х988х908 | 898х988х908 | 898х988х908 | 898х988х908 | 898х988х908 | 898х988х908
Напряжение | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50
Потребляемая мощность, кВт | 0.92 | 0.46 | 0.56 | 1.07 | 0.67 | 1.1 | 1.24 | 1.82 | 1.21 | 2.4 | 1.02 | 1.8 | 3
Холодопр-сть при окружающей тем-ре +30°С и в камере 5˚С/-20˚С | /737 | 912/- | 1070/- | /848 | 1318/- | 1464/- | /1098 | /1344 | 1825/- | /1615 | 2183/- | 2561/- | 3242/-
Марка хладагента | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22
Рекоменд. доза заправки, г | 600 | 720 | 525 | 525 | 675 | 580 | 975 | 950 | 1075 | 950 | 1000 | 1025 | 900
Кап. трубка | 1.25х2.4х1500 | 1,06x2.3x2100 | 1.49х2.8х1600 | 1,25х2,4х1200 | 1,25х2,4х1800 | 1,49х2,8х1900 | 1,25х2.4х3800 2шт | 1,25х2,8х1400-2шт | 1,49х2,8х1500 | 1,25х2,4х1500-2шт | 1,25x2.4x1700 2шт | 1,25х2.4х1800 2шт | 1,49х2.8х1500 2шт
Ø Нагнетательной трубы | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | SB328, SM337 -10 и 16
Ø Всасывающей трубы | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | SB331, SM342 -10 и 18
Температура в объеме, °C | не выше -18 | -5…+5 | -5…+5 | не выше -18 | -5…+5 | -5…+5 | не выше -18 | не выше -18 | -5…+5 | не выше -18 | -5…+5 | -5…+5 | -5…+5
Рекомен-й объем холодильной камеры не более, куб.м(32˚С окр.ср.) | 5,9 | 9 | 11,3 | 7,6 | 15 | 17,3 | 11,8 | 15,5 | 22,6 | 19,9 | 28,9 | 35,5 | 48,5
Компрессор
Фирма | L'Unite Hermetique | L'Unite Hermetique | L'Unite Hermetique | L'Unite Hermetique | L'Unite Hermetique | L'Unite Hermetique | L'Unite Hermetique | L'Unite Hermetique | L'Unite Hermetique | L'Unite Hermetique | L'Unite Hermetique | L'Unite Hermetique | L'Unite Hermetique
Модель | CAJ2439Z | CAE9450T | CAE9460T | CAJ2464Z | CAJ9480T | CAJ9510Т | CAJ2464Z | ТАН2480J | CAJ9510T | TAH2511K | ТAJ4517T | TAJ4519T | TAН2511К
Конденсатор
Шаг ребер, мм | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
Поверхность, кв.м | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14
Вентиляторы, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Мощность, Вт (1300 об./мин.) | 18W/1300об. | 18W/1300об. | 18W/1300об. | 18W/1300об. | 18W/1300об. | 18W/1300об. | 18W/1300об. | 18W/1300об. | 18W/1300об. | 18W/1300об. | 18W/1300об. | 18W/1300об. | 120W/2500об.
Диаметр, мм | 254х34° | 254х34° | 254х34° | 254х34° | 254х34° | 254х34° | 254х34° | 254х34° | 254х34° | 254х34° | 254х34° | 254х34° | 254х34°
Воздухоохладитель
Тип оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН
Шаг ребер, мм | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
Поверхность, кв.м | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93
Вентиляторы, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Мощность, Вт | 18W/2600об. | 18W/2600об. | 18W/2600об. | 18W/2600об. | 18W/2600об. | 18W/2600об. | 18W/2600об. | 18W/2600об. | 18W/2600об. | 18W/2600об. | 18W/2600об. | 18W/2600об. | 64W/2600об.
Диаметр, мм | 200х34° | 200х28° | 200х34° | 200х34° | 200х34° | 200х34° | 200х34° | 200х34° | 200х34° | 200х34° | 200х34° | 200х34° | 200х34°
Электрокабели
Внешний силовой | 2х1,5+1х1,5 | 2х1,5+1х1,5 | 2х1,5+1х1,5 | 2х1,5+1х1,5 | 2х1,5+1х1,5 | 2х1,5+1х1,5 | 2х1,5+1х1,5 | 4х1,5+1х1,5 | 2х1,5+1х1,5 | 4х1,5+1х1,5 | 4х1,5+1х1,5 | 4х1,5+1х1,5 | 4х1,5+1х1,5
Cоединительный силовой | 4x1,5+1x1,5 | 4x1,5+1x1,5 | 4x1,5+1x1,5 | 4x1,5+1x1,5 | 4x1,5+1x1,5 | 4x1,5+1x1,5 | 4x1,5+1x1,5 | 4x1,5+1x1,5 | 4x1,5+1x1,5 | 4x1,5+1x1,5 | 4x1,5+1x1,5 | 4x1,5+1x1,5 | 4x1,5+1x1,5
Соединительный датчиков | 3x0,75 | 3x0,75 | 3x0,75 | 3x0,75 | 3x0,75 | 3x0,75 | 3x0,75 | 3x0,75 | 3x0,75 | 3x0,75 | 3x0,75 | 3x0,75 | 3x0,75